# Inbouw(muur/raam)rooster DucoGrille Close 35Z

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Close G 35Z en N 35Z zijn afsluitbare inbouw muurroosters vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De DucoGrille Close is eveneens beschikbaar als afsluitbaar raamrooster (F 35Z), ideaal voor toepassing van Night Cooling. De unieke "Z"-vormige lamellen zorgen voor regelbare ventilatie door middel van manuele of elektrische bediening.

## Eigenschappen:

- Lamelhoogte (mm): 40

- Lamelstap (mm): 50

- Visuele vrije doorlaat: 51%

- Fysische vrije doorlaat: 39%

|  | DucoGrille Close G 35Z | DucoGrille Close N 35Z | DucoGrille Close F 35/24Z | DucoGrille Close F 35/28Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inbouwdiepte | 42 | 42 |  |  |
| Kaderbreedte | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Flensbreedte | 0 | 0 | 24 | 28 |

## Toebehoren (inclusief):

- Bevestigingsdoken (enkel bij DucoGrille Close G 35Z en N 35Z)

|  | Geperforeerde lamellen |  | RVS insectenwering |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insectenwering | Vogelwering | 2,3 x 2,3 mm | 6 x 6 mm | 20 x 20 mm |
| DucoGrille Close G 35Z |  |  | S | O | O |
| DucoGrille Close N 35Z |  |  | S | O | O |
| DucoGrille Close F 35/24Z |  |  | S | O | O |
| DucoGrille Close F 35/28Z |  |  | S | O | O |
| S = Standaard | O = Optioneel |  |  |  |  |

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

## Functionele karakteristieken:

### Debiet:

  - K-factor aanzuig: 30,19

  - K-factor uitblaas: 23,56

  - Ce-coëfficient: 0,182

  - Cd-coëfficient: 0,206

### Waterwerendheid

  - v = 0,0m/s: klasse B

  - v = 0,5m/s: klasse B

  - v = 1,0m/s: klasse C

  - v = 1,5m/s: klasse D

  - v = 2,0m/s: klasse D

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 13030: waterwerendheid en bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten