### 00.00.00 Zelfregelend geluiddempend en brandwerend ventilatierooster VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - FireMax EW 30 ZR

##### Omschrijving:

FireMax EW 30 ZR, thermisch geïsoleerd aluminium, brandwerend en geluiddempend susrooster.

Geschikt voor plaatsing op het glas.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en geponst.

Afdichting: aluminium ventilatieklep.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open|gesloten stand is zichtbaar dankzij een groen/rood indicatie.

Dempingmateriaal: voor situaties met lichte geluidsbelasting.

Levering onder KOMO-Attest.

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66, staal RVS 304

Kunststof onderdelen : ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Brandwerende strip/blok

##### Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm

##### Beschikbare kleuren:

* Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur
* DAR
* Bi-color
* Mogelijke kleuren kopschotten: wit/zwart

##### Technische specificaties

Waardentabel FireMax EW 30 ZR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) | Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde) | Akoestische waarden |
| W/m²/K | Dn,e,W (C;Ctr)\*(open stand) in dB | Dn,e,A\*(open stand)in dB | Dn,e,Atr\*(open stand)in dB | Rq,A\*in dB | Rq,Atr\*in dB |
| FireMax EW 30 ZR | 15 mm | 21,1 | 1,56 | 35 (-1;-2) | 34 | 33 | 7,2 | 6,2 |
| 20 mm | 24,1 | 1,56 | 34 (0;-2) | 34 | 32 | 7,8 | 5,8 |
| 25 mm | 28,6 | 1,56 | 27 (0;-1) | 27 | 26 | 1,6 | 0,6 |

\*Volgens NEN EN ISO 717

Waterwerendheid (in gesloten stand): 1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand): 600 Pa

Glasaftrek: 85 mm

Glasgoot: 42 mm

Sponning: 20 mm

Roosterhoogte: 100 mm

Bediening: …

Traploos, met hendel 15 mm

 Traploos, met koord

Traploos, met stang

Roosterlengte: … mm

Maximaal onder garantie (binnen certificaat brandwerendheid):

In combinatie met VetroTech Contraflam Lite 30 ISO: 1.800 mm

In combinatie met AGC Pyrobelite 9 EG: 2.216 mm

In combinatie met Pyroguard-2 EW30/11-2 VI: 1.000 mm

In combinatie met Pyroguard-T EW30/13-1 VI: 1.500 mm

Maximale 4000 mm kleplengte onder garantie.

Montage|Plaatsing: Volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.

##### Toepassing:

Ontwikkeld voor plaatsing op het glas in combinatie met één van de hierboven vermelde glastypes en een houten kozijn met een minimale hardheid van 500 kg/m³, dat minimaal 30 min. brandwerend is én rekening houdend met de maximale breedte- en hoogtematen zoals vermeld in de commerciële documentatie

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid: mm.

Meetcode: