# Grille murale à encastrer DucoGrille Classic G 60HP Verticale

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

La DucoGrille Classic G 60HP Verticale a été spécialement développée pour une ventilation intensive et une excellente résistance à l'eau.

Le positonnement vertical des lames permet à la grille d'obtenir des résultats encore meilleurs en termes de résistance à l'eau.

Le facteur de résistance de la grille est faible, ce qui permet de fournir ou d'extraire de grands volumes d'air sur de petites surfaces . Le débit d'air visuellement libre est de 60 %, le débit d'air physiquement libre de 50 %.

## Caractéristiques :

- Lames et cadre :

Extrusions d'aluminium (EN AW-6063 T66 (EN573-3)) clipsées dans les porte-lames

- Largeur du cadre : 44 mm

- Pas de lame : 25 mm

- Butée du cadre : 33 mm

- Profondeur d'installation : 76,5 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Débit d'air visuellement libre : 60 %

- Débit d'air physiquement libre : 50 %

- Classe IP (IEC 60529) : IP4X (installation électrique à min. 100 mm)

- Porte-lames :

- Clips en aluminium

## Accessoires (inclus) :

- Maille inox 2,3 x 2,3 mm anti-insectes (standard), sans maille (en option) ou anti-vermine (sur demande)

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit :

  - Facteur K aspiration: 26,85

  - Facteur K - extraction : 16,94

  - Coefficient Ce: 0,193

  - Coefficient Cd: 0,243

### Etanchéité à l'eau :

BSRIA (EN13030)

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe A

  - v = 1,0m/s : classe A

  - v = 1,5m/s : classe A

  - v = 2,0m/s : classe A

  - v = 2,5 m/s : classe A

  - v = 3,0 m/s : classe A

  - v = 3,5 m/s : classe A

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ce et Cd